**Firehatch Temperature (EI)**

***Keuzes / opties zijn cursief weergegeven***

Fabrikant:

* Hoefnagels Fire Safety

Type:

* Brandwerend valluik, Firehatch T – EI1120

Maten:

* Dag breedte (mm): Volgens tekening (max. 1764 mm)
* Dag hoogte (mm): Volgens tekening (max. 1303 mm)

Uitvoering

* Zelfsluitend bij brandsignaal en uitval voeding

Brandwerendheid:

* 120 minuten EI1 / EI2 (Conform EN 1366-7)

Installatie:

* Op de dag

Luik:

* Materiaal: Promatect, een met glasvezel versterkt steenachtig materiaal
* Dikte: 70 mm (met opstaande randen van 200 mm)
* Kleur: wit

Motorbehuizing:

* Materiaal: Gezet staal
* Dikte: 4 mm
* Kleur: Sendzimir *of RAL-kleur*

Aandrijving:

* 230V buismotor; sluit bij stroomuitval op noodstroomaccu’s

Besturing:

* Smart Control – 1 fase

Bediening:

* *Drukknop (opbouw) “op”*
* *Sleutelschakelaar (opbouw) “op-neer”*

Signalering:

* Koppeling met brandmeldcentrale
* Standalone door rook- of brandmelders

Opties:

* *Nooddrukknop*
* *Slow-whoop en/of flitslichten (1 of beide zijden)*

Materiaal montageoppervlakte:

* Staal bekleed met brandwerende beplating
* Beton
* Steen
* Cellenbeton bouwblokken

Brandreactie:

B, S1, d0 (Conform EN 13501-1)

* Brandklasse B
* Rookklasse S1
* Brandende druppels d0